第九章 建築物之防火

9.1一般規定

木構造建築物之防火設計及施工，除應依建築技術規則建築設計施工編第三章規定外，其構造系統之防火設計依本章規定。 本章規定以外之其他火災安全防護措施（防火設計），應經中央主管建築機關認可。

【解說】

建築法規基於公共安全，對於一定使用用途、樓層數及規模大小之建築物要求須為防火構造建築物，此規定於建築技術規則設計施工編第六十九條，但工廠建築除依Ｃ類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。木構造建築物亦須符合此規定。

其他特殊構造系統之防火設計，適用建築技術規則確有困難者或尚無建築技術規則及中華民國國家標準適用者，可檢具申請書及性能規格評定書，向中央主管建築機關申請辦理建築新技術新工法新設備及新材料認可申請。

9.2木構造建築物防火規劃基本原則

木構造建築物為非防火構造者，應依下列事項，考量必要之防火措施： （1）防火區劃依規定設置，以各種構造及防火設備區隔達到規定之防火時效。 （2）內部裝修依相關內部裝修限制設計。 （3）外牆及屋頂，以使用不燃材料建造或覆蓋為原則。 （4）走廊、通道及出入口應符合逃生避難安全要求。 （5）防火間隔依規定留設，避免火災延燒至鄰棟建築物。 木構造建築物為防火構造者，除依上項規定外，並須考量主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂應具備規定之防火時效。

【解說】

木構造建築物依建築技術規則建築設計施工編規定，需考量必要之防火措施。木構造建築物防火安全設計之一般目的，為抑制火災引起的危險造成建築物本身與鄰棟建築物中的人員傷亡及財產損失。設計之考量，應以防止突發性火災的發生，及避免在火災發生後造成之人員傷亡與財產損失。木構造建築物防火規劃基本原則如下：

（一）防火區劃設置規定如下：

（1）木構造建築物屬防火構造者，依建築技術規則建築設計施工編第七十九條規定：

其總樓地板面積在一、五○○平方公尺以上者，應按每一、五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有一小時以上之阻熱性。

前項應予區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一。

防火區劃之牆壁，應突出建築物外牆面五十公分以上。但與其交接處之外牆面長度有九十公分以上，且該外牆構造具有與防火區劃之牆壁同等以上防火時效者，得免突出。 
建築物外牆為帷幕牆者，其外牆面與防火區劃牆壁交接處之構造，仍應依前項之規定。

（2）木構造建築物屬非防火構造者，依建築技術規則建築設計施工編第八十一條規定：其總樓地板面積應按每五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁予以區劃分隔。

連棟式木構造建築物屬非防火構造，依建築技術規則建築設計施工編第八十四條規定：建築面積超過三○○平方公尺且屋頂為木造等可燃材料建造之屋架時，應在長度每十五公尺範圍內以具有一小時以上防火時效之牆壁區劃之，並應突出建築物外牆面五十公分以上。但與其交接處之外牆面長度有九十公分以上，且該外牆構造具有與防火區劃之牆壁同等以上防火時效者，得免突出。

（二）木構造建築物之內部裝修材料，依建築技術規則建築設計施工編第八十八條規定。

（三）木構造建築物屬非防火構造者，外牆及屋頂應使用不燃材料建造或覆蓋，依建築技術規則建築設計施工編第八十四條之一規定。但符合同編第一百十條之一第二項者，不在此限。

（四）木構造建築物之走廊、通道及出入口，應依建築技術規則建築設計施工編第四章第一節出入口、走廊、樓梯之規定設計。

（五）防火間隔設置規定如下：

（1）木構造建築物屬防火構造者，其防火間隔應依建築技術規則建築設計施工編第一百十條規定。

（2）木構造建築物屬非防火構造者，其防火間隔應依建築技術規則建築設計施工編第一百十條之一規定。

（六）木構造建築物屬防火構造者其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂之防火時效，依建築技術規則建築設計施工編第七十條規定。

9.3 木構造防火設計

（1）梁柱構架 （a）構材之最小斷面應依防火時效設計，於時效內燃燒之殘餘斷面須符合結構設計承載能力所需之最小斷面尺寸規定。 （b）不同材種集成材燃燒炭化深度依表9.3-1。但經中央主管機關認可者得依認可炭化深度辦理。 （c）木構材接合部位以金屬扣件接合時，應使用適當之防火被覆材或將金屬扣件設置於規定防火時效之安全斷面內，以確保接合部之強度。 （2）框組壁式 (a) 壁體、樓板及屋頂之主構材斷面應符合該系統相關設計及施工規範最小斷面尺寸之規定。 (b) 防火被覆用板材與填充材等應於防火時效內能維持壁體或樓板之防火性能。兩側採用厚度為15mm以上之耐燃一級石膏板材或厚度為12mm以上之耐燃一級矽酸鈣板之防火被覆用板材，與壁內填充材為厚度50mm以上密度60kg/m3以上之岩棉所構成壁體，防火時效可認定為一小時。 (c) 防火被覆用板材之接縫處理，應於規定防火時效內能維持板材間接縫密合狀態外，並於接縫內側須設置能阻擋延燒之材料，以達設計之防火性能。 （d）在牆壁、天花板、樓板及屋頂內中空部位等相互交接處，應設置阻擋延燒構造，避免火燄之竄燒蔓延。 （3）原木層疊（Log House System） 原木層疊系統除依梁柱構架系統考慮炭化率計算構材之安全斷面與接合部依梁柱構架系統規定處理外，其餘依相關設計及施工規範處理。 （4）I型托樑、桁架及其他構造系統之防火設計，應經中央主管建築機關認可。

【解說】

（一）梁柱構架系統防火設計

柱、梁、間柱、橫撐木等主構架所使用的構材，若未設置防火被覆時，應預估防火時效內構材之燃燒炭化深度，設計適當之斷面尺寸，使於規定防火時效內燃燒之殘餘斷面（即安全斷面）仍具備結構應有之承載能力。木材之炭化深度，係假設炭化率（火災發生時，從木材表面向內部燃燒炭化之速度）固定，將其乘上持續燃燒時間後求得。

國內實際以CNS12514「建築物構造部份之耐火試驗法」進行5種材種集成材炭化深度實驗，燃燒時間為30、60分鐘，實驗結果如表9.3-1。所以根據實驗結果建議其他材種集成材1小時炭化深度設定為50mm以上，半小時為25mm以上，非集成材1小時炭化深度設定為60mm以上，半小時為30mm以上。若不依此數據設計，得採用經中央主管機關認可之實際實驗值設計。如非採炭化深度設計之火災安全防護措施，則應經中央主管機關認可。

| 圖9.3-1 木材燃燒炭化深度示意圖 | 圖9.3-2 木材三面受火1小時燃燒後情況 |
| --- | --- |

表9.3-1 不同材種集成材燃燒實驗炭化深度

| 材種 | 實驗時間 | 側邊炭化深度 | 底部炭化深度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成材 | 杉木 | 30分鐘 | 20.0 mm | 23.5 mm | 1.實驗方法採CNS12514「建築物構造部份之耐火試驗法」。 2.試體三面受火。 3. 30分鐘實驗：試體斷面尺寸260 mm x 140 mm 4. 60分鐘實驗：試體斷面尺寸260 mm x 203 mm |
|  |  | 60分鐘 | 43.4 mm | 46.0 mm |  |
|  | 柳杉 | 30分鐘 | 20.4 mm | 21.5 mm |  |
|  |  | 60分鐘 | 42.1 mm | 46.8 mm |  |
|  | 台灣杉 | 30分鐘 | 22.7 mm | 23.5 mm |  |
|  |  | 60分鐘 | 45.4 mm | 49.0 mm |  |
|  | 花旗松 | 30分鐘 | 19.2 mm | 20.8 mm |  |
|  |  | 60分鐘 | 37.4 mm | 37.9 mm |  |
|  | 南方松 | 30分鐘 | 17.0 mm | 17.2 mm |  |
|  |  | 60分鐘 | 32.8 mm | 34.0 mm |  |
|  | 其他材種 | 30分鐘 | 25mm |  |
|  |  | 60分鐘 | 50mm |  |
| 非集成材 | 30分鐘 | 30mm |  |
|  | 60分鐘 | 60mm |  |

木構材接合部之設計應注意保護金屬扣件，避免火災持續燃燒期間因受火害之高溫影響，使金屬扣件強度衰減，導致接合功能之喪失。因此若使用金屬扣件接合時，應設置足夠厚度之防火被覆保護金屬扣件，或將接合金屬扣件設置在具防火時效之構材安全斷面內側。

（二） 框組壁式系統防火設計

框組壁式系統之壁體防火依下列規定設計：

（a）框組壁式2×4工法之最小間柱斷面為38 mmx89 mm，牆間柱之中心距不得超過455mm。

（b）框組壁式2×6工法之最小間柱斷面為38 mmx140 mm，牆間柱之中心距不得超過610mm。

（c）常見防火被覆用板材之種類及最小厚度，可採用厚度為15mm以上之耐燃一級石膏板材（符合CNS4458）或厚度為12mm以上之耐燃一級矽酸鈣板（符合CNS13777）等。

（d）壁內填充材可採用密度60kg/m3以上之岩棉（符合CNS9659），最小厚度50mm。

（e）依上述規定建造者可認定具有1小時防火時效。

（f）當火災發生時，防火被覆用板材之接縫部份很容易成為防火上之弱點，因此除接縫處之密合要求之外，接縫內側得設置足夠斷面之木材等能阻擋延燒之材料，以達到充分之防火效能。

| 圖9.3-3防火被覆用板材接縫部份與阻擋延燒材料示意圖範例（一） | 圖9.3-4防火被覆用板材接縫部份與阻擋延燒材料示意圖範例（二） |
| --- | --- |

（g）牆壁、天花板、樓板及屋頂內中空部位因位於防火被覆板材之內側，一旦火舌進入後，很容易成為延燒之路徑，應在其內部做適當區劃，或於構造相互交接處設置阻擋延燒構造，使火舌即使進入後亦不會竄燒擴大至其他區劃或構造。所使用之阻擋延燒構造，應採用具有足夠斷面之木材或耐燃材料。

| 圖9.3-5 框組壁式系統延燒阻擋構造示意圖（一） | 圖9.3-6 框組壁式系統延燒阻擋構造示意圖（二） |
| --- | --- |

（h）國外常用木構造牆壁、樓地板和屋頂系統可參考附錄六，於國內採用仍須經中央主管建築機關認可。

（三） 原木層疊系統防火設計

原木層疊系統係指以原木、製材或其他類似木材在水平堆積成牆壁之建築物的工法。

結構構材之斷面防火設計與前述梁柱系統相同，即構材未設置防火被覆材時，應預估防火時效內構材之燃燒炭化深度，設計適當之斷面尺寸，使燃燒後之殘餘斷面（即安全斷面）仍具備應有之承載能力，並確認該安全斷面所承受之長期應力不超過短期容許應力，1小時燃燒炭化深度設定為60mm以上。

附錄六  國外常用木構造牆壁、樓地板和屋頂系統

木構造牆壁、樓地板和屋頂系統，美國International Code Council出版之2006 International Building Code第7章第720節表720.1（2）及表720.1（3）列有相關規定，需再經檢討以符合我國法令規定，方可於我國使用，如欲參照所列系統設計施工，應經中央主管建築機關認可。

依據美國APA「Fire Rated Systems - Design/Construction Guide」經防火時效實驗驗證通過的承重牆壁、樓板及天花板構造，舉例如下，採用仍須經中央主管建築機關認可：

附圖六-1  具1小時防火時效之承重外牆構造

（a） （參考：1997 Union Building Code Tab. No. 7-B, 1999 Standard Building Code sec. 701.5.2） （b） （參考：2003 International Building Code Table 720.1(2), sec. 2.2.2 of ICC Evaluation Service Inc., Report No.ER-1952） （c） (參考：Section 721-6 of International Residential Code, Section 709.6.2.4 of the International Building Code, Section 6.2 of Guidelines for Determining Fire Resistance Ratings of Building Building Elements（BOCA International, Inc./1994/）) （d） (參考：UL design No. U326, U330（如圖）, U335（如圖）, Underwriters Laboratory Inc. (U.L.) Fire Resistance Directory)

附圖六-2  具1小時防火時效之室內承重牆

（a） (參考：UL design No. U339, U341（如圖） Underwriters Laboratory Inc. (U.L.) Fire Resistance Directory) （b） （c） （d） （e）

附圖六-3  具1小時防火時效之樓板及天花板構造

（a） （b） （參考：Underwriters Laboratory U.L. Design Nos. L001, L003, L004, L005, L006, L201, L202, L206, L209, L210, L211 (2 hr), L212, L501, L502, L503, L505 (2 hr), L511 (2 hr), L512, L514, L515, L516, L519, L522, L523, L525, L526, L533, L535, L536 (2 hr), L537, L541 (2 hr) and L545. Alsosee U.L. Design Nos. L524 with steel joists spaced 24" o.c., L521 with wood trusses spaced 24" o.c. and L549 with steel trusses spaced 48" o.c.） （c） （參考：Underwriters Laboratory U.L. Design No. L513. Also see U.L. Design Nos. L504 for stressed-skin panel (5/8" APA RATED STURD-I-FLOOR or SHEATHING plywood with joists spaced 12" o.c.); L507 for 5/8" APA RATED STURD-I- FLOOR plywood with joists spaced 16" o.c.; L508 for1-1/8" APA RATED STURD-I-FLOOR plywood with joists spaced 48" o.c.; and L539, L540 with joists spaced 16" or 24" o.c. and separateceiling assembly (for modular housing units). Also see U.L. Design Nos. L524 and L543 with steel joists spaced 19.2" or 24" o.c. (L543 withseparate ceiling assembly).） 單層I型托梁或桁架樓板系統 （參考：U.L. Design Nos. L528, L529, L534, L542 and L548 with trusses or L544 with I-joists spaced 24" o.c. maximum. Also see GA File No.FC5512 for generic, nonproprietary truss assembly.） （d） （更多細節參考：AF&PA DCA 3 Assembly WIJ-1.1） （e） （更多細節參考：AF&PA DCA 3, Assembly WIJ-1.2） （f） （更多細節參考：2003 IBC Table 720.1(3), Item No. 24-1.1） （g） （更多細節參考：AF&PA DCA 3, Assembly WIJ-1.4） （h） （更多細節參考：AF&PA DCA 3, Assembly WIJ-1.5） （i） （更多細節參考：AF&PA DCA 3, Assembly WIJ-1.6）

# Text boxes

英吋）

24

英吋或

16

（

609mm

或

406mm

間距

英吋）木柱，

2x4

（

38x89 mm

最小

岩棉

型石膏牆板

X

英吋）

5/8

（

15mm

英吋）

16

（

406mm

間距

英吋）木柱，

2x4

（

38x89 mm

最小

型石膏牆板

X

英吋）

5/8

（

15mm

岩棉

外牆板（合板）

APA Rated

英吋）

3/8

（

9mm

英吋）

16

（

406mm

間距

英吋）木柱，

2x4

（

38x89 mm

最小

型石膏牆板

X

英吋）

5/8

（

15mm

岩棉

板）

OSB

覆面板（合板或

APA Rated

灰泥粉刷層

英吋）

24

英吋或

16

（

609mm

或

406mm

間距

英吋）木柱，

2x4

（

38x89 mm

最小

型石膏牆板

X

英吋）

5/8

（

15mm

岩棉填充

型石膏覆面板

X

英吋）

5/8

（

15mm

外牆板

APA Rated

15mm

（

5/8

英吋）

X

型石膏牆板

12mm

（

1/2

英吋）

APA Rated

覆面板（合板）

25.4mm

間隔

15mm APA

企口結構合板覆蓋層

阻絕層

12mm APA

木質結構合板底板

間距406mm之托梁

( 最小5x25 cm )

16mm X型

石膏天花板

輕質或石膏混凝土

16mm X型石膏天花板

12mmAPA

木質結構合板底板

阻絕層

間距406mm之托梁

( 最小5x25 cm )

間距610mm之托梁

( 最小5x25 mm )

16mm X型

石膏天花板

18mm APA

企口結構合板覆蓋層

托梁與企口交接處

之結構須膠合

最小18mm APA

企口結構合板膠合且

釘著於I型托梁上

最小16mm C型

石膏天花板

最小38mm英吋

礦棉（2.5 pcf）

0.66mm鍍鋅鐵件

最大間距406mm

木質I型托梁

（翼緣最小尺寸235mm，間距610mm，斷面89mm x 38mm）

0.48mm鍍鋅鐵件

最大間距406mm

最小38mm

礦棉（2.5 pcf）

最小16mm C型

石膏天花板

木質I型托梁

（翼緣最小尺寸235mm，間距610mm，斷面89mm x38mm）

最小18mm APA

企口結構合板膠合且

釘著於I型托梁上

木質I型托梁

（翼緣最小尺寸235mm，間距610mm，斷面33 x 44 mm）

0.48mm鍍鋅鐵件

最大間距406mm

最小16mm C型

石膏天花板

最小5mm

礦棉（3.5 pcf）

最小18mm APA

結構合板底板

25x100 mm木條

最小18mm APA

結構合板底板

最小13mm C型

石膏天花板

最小25mm

礦棉（6 pcf）

木質I型托梁

（翼緣最小尺寸235mm，間距610mm，斷面57 x 38 mm）

0.48mm鍍鋅鐵件

最大間距610mm

兩層13mm X型

石膏天花板

木質I型托梁

（翼緣最小尺寸235mm，間距610mm，斷面38 x 38 mm）

最小18mm APA

結構合板底板

最小18mm APA

結構合板底板

兩層13mm X型

石膏天花板

斷熱材

木質I型托梁

（翼緣最小尺寸241mm，間距610mm，斷面33 x 38 mm）

0.48mm鍍鋅鐵件

最大間距406mm

托梁與企口交接處

之結構須膠合